УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от ____________ № _________

ПОРЯДОК

(план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения в городе Красноярске

(в том числе с применением электронного моделирования

аварийных ситуаций)

г. Красноярск

2025

Содержание

Перечень таблиц	5

Раздел 1. Общие сведения	7

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).	7

1.1.1. Общие положения	7

1.1.2. Основные понятия и термины	9

1.1.3. Цели, задачи, обязанности	12

1.1.4.1. Административное деление, население	14

1.1.4.2. Климат и погодно – климатические явления	15

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения	17

1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией сис-тем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоп-лению и горячему водоснабжению	25

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее – СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение	27

1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории города Красноярска.	41

1.6. Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии  на территории муниципального образования	43

Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения …44

2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	44

2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устра-нению аварийных ситуаций	52

2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	52

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локали-зации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	54

3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснаб-жения по оперативным службам	54

3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснаб-жения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения	57

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах тепло-снабжения, на основании заключенных соглашений об управлении сис-темами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	60

4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах тепло-снабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения	60

4.2. Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в кото-рых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) тепло-сетевых организаций	61

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.	63

5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации ава-рийных ситуаций	63

5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций	64

5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций		66

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безо-пасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	66

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации ава-рий на объекте теплоснабжения	69

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных  ситуаций		71

8.1. Краткое руководство пользователя при применении элек-тронного моделирования аварийных ситуаций	71

8.2. Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций	74

8.3. Действия персонала при применении электронного моде-лирования аварийных ситуаций	76

8.4. Результаты применения электронного моделирования воз-можных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования	77

Раздел 9. Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения …………………………..77

9.1.	Ознакомление с ПЛАС.	77

9.2.	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централи-зованного теплоснабжения	78

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	82

10.1.	Общие сведения	82

10.2.	Сведения об ответственных лицах	83

Перечень таблиц

Таблица 1.1.4.2 – Среднемесячная и годовая температура воздуха по городу Красноярску	16

Таблица 1.1.4.3 – Абсолютный минимум температуры воздуха по городу Красноярску	16

Таблица 1.1.4.4 – Абсолютный максимум температуры воздуха по городу Красноярску	16

Таблица 1.2.2 – Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска	17

Таблица 1.2.4 – Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории города Красноярска	17

Таблица 1.2.5 – Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории города Красноярска	19

Таблица 1.2.6 – Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории города Красноярска	25

Таблица 1.3.2 – Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории города Красноярска	26

Таблица 1.4.2 – Данные об организациях, осуществляющих управ-ление многоквартирными домами на территории города Красно-ярска…………………………………………...………	.27

Таблица 1.5.3 – Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории города Крас-ноярска	41

Таблица 1.6.3 – Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории города Красноярска	44

Таблица 2.1.4 – Размер подачи теплоты на отопление и вен-тиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий	45

Таблица 2.1.6 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения городского округа город Красноярск	48

Таблица 2.3.5 – Среднее время на проведение работ по вос-становлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.	53

Таблица 2.3.6 – Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	54

Таблица 3.1.2 – Сведения о количестве сил и средств, необ-ходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по опе-ративным подразделениям организаций (учреждений) связанных с фун-кционированием систем теплоснабжения города Красноярска	55

Таблица 3.2.4 – Количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций………………………58

Таблица 4.2.1 – Перечень систем теплоснабжения города Крас-ноярска, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснаб-жающими и теплосетевыми организациями)	62

Таблица 5.2.3 – Нормативное время прибытия организаций, функ-ционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия	65

Таблица 9.2.1 – Примерный перечень производственно-техни-ческих документов для дежурного персонала организаций функциони-рующих в системах теплоснабжения города Красноярска	78

Таблица 10.2.1 – Перечень ответственных лиц по администрации города Красноярска связанным с функционированием систем тепло-снабжения, жилищного фонда и взаимодействия с населением.	83

Таблица 10.2.2 – Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения города Красноярска	84

Таблица 10.2.3 – Перечень ответственных лиц по региональным,  муниципальным и иным экстренным оперативным службам города Красноярска связанным с функционированием систем теплоснабже-          ния	 84

Таблица 10.2.4 – Перечень ответственных лиц по теплоснаб-жающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на террито-рии города Красноярска	85

Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

    - Общие положения

1.1.1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в городе Красноярске (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении, с учетом положений:

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая                   2010 г. № 340»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности              к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

схемы теплоснабжения города Красноярска до 2042 года, утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.09.2023 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Красноярска до 2042 года»;

иных действующих нормативно-правовых актов по теме доку-мента.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.4. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС должен содержать следующие сведения:

сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее – силы и средства);

порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств,   а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

состав и дислокация сил и средств;

перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

порядок организации материально-технического, инженерного             и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.5. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.6. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телеком-муникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.7. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются – системы централизованного теплоснабжения на территории города Красноярска, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.8. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.9. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации города Красноярска;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения города Красноярска.

1.1.1.10. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы города Красноярска, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.11. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС».

1.1.1.12. В соответствии с п.1.1 приложения № 1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом № 2234, Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду – 0,4.

    - Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

авария на объектах теплоснабжения – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно – правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

функциональный отказ – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

коммунальные ресурсы – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

коммунальные услуги – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, отоплению, обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

мониторинг состояния системы теплоснабжения – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

неисправность – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

потребитель лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

управляющая организация – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

система теплоснабжения совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

текущий ремонт – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

тепловой пункт – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные –                      для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

технологические нарушения – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

инженерные сети – комплекс систем и сооружений, которые обеспечивают жизнедеятельность зданий, населённых пунктов и промышленных объектов. Они включают коммуникации для подачи ресурсов (вода, электричество, тепло), отвода отходов (канализация, дренаж) и поддержания комфортных условий (вентиляция, кондиционирование).

теплопотребляющие системы –  комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями, которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды)

    - Цели, задачи, обязанности

      - ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации города Красноярска организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных  с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в городе Красноярске следующие задачи:

обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

мобилизация усилий всех административных и инженерных служб города Красноярска для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев сетей, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их сетей на месте дефекта.

1.1.3.6. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска осуществляется в соответствии настоящим ПЛАС.

1.1.3.7. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно – коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации города Красноярска и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.8. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в городе Красноярске.

1.1.3.9 Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников                    и т.п.;

обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.10 Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений, разгерметизации трубопровода (утечка горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.11. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.12. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4 Краткая характеристика муниципального образования

      - Административное деление, население

Город Красноярск является самостоятельным муниципальным образованием в составе Красноярского края, обладающим статусом городского округа. Территориальные границы городского округа ранее были установлены Законом Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4986              «Об установлении границ муниципального образования город Крас-ноярск» и изменены в 2025 году Законом Красноярского края                 от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». На момент создания, ПЛАС охватывает территорию города Красноярска согласно Закону Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4986.

Город Красноярск расположен на берегу реки Енисей. Площадь территории города – 1116,12 км². Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2025 составляет 1 252 624 человек.

Карта (схема) границ города Красноярска приведена на рисунке Рисунок 1.1.4.1.

Рисунок 1.1.4.1 – Карта (схема) границ города Красноярска

      - Климат и погодно – климатические явления

Климат. Климат на территории города Красноярска резко континентальный. Характеризуется теплым летом, холодной зимой с малым количеством осадков.

Континентальность климата в черте города несколько смягчается под влиянием незамерзающего зимой Енисея и Красноярского водохранилища. Благодаря континентальности климата часты значительные перепады суточных температур воздуха даже летом – 15–20 градусов между ночными и дневными температурами.

Температура воздуха. Средняя температура воздуха в городе Красноярске по данным многолетних наблюдений за последние десятилетия составляет +1,6 C. Наиболее тёплый месяц – июль, его средняя температура +18,7 C. Наиболее холодный месяц – январь, его средняя температура −16,0 C. Абсолютный максимум температуры может подниматься до + 37 °С.

Устойчиво положительная среднесуточная температура воздуха устанавливается в среднем 12 апреля, а устойчивая отрицательная                температура – 12 октября, в отдельные годы протяжённость метео-              зимы может превысить 210 дней, а порой в редкие и превышать                   220 дней.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по городу Красноярску представлена в таблице 1.1.4.2.

Таблица 1.1.4.2 – Среднемесячная и годовая температура воздуха по городу Красноярску

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| −15,5 | −12,8 | −5,7 | 2 | 10,4 | 15,9 | 18,7 | 15,7 | 8,9 | 2 | −7,2 | −13,4 | 2,7 |

Абсолютный минимум температуры воздуха по городу Красноярску представлен в таблице 1.1.4.3.

Таблица 1.1.4.3 – Абсолютный минимум температуры воздуха по городу Красноярску

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| −22,8 | −18,6 | −9,3 | 2,5 | 7,3 | 14,3 | 17,9 | 14,5 | 6,9 | −2,0 | −13,2 | −22,0 | –2,0 |

Абсолютный максимум температуры воздуха по городу Красноярску представлен в таблице 1.1.4.4.

Таблица 1.1.4.4 – Абсолютный максимум температуры воздуха по городу Красноярску

| Значение, (Со) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| −5,2 | −5,6 | 0,2 | 8,6 | 14,6 | 19,9 | 23,2 | 18,3 | 12,8 | 6,3 | −1,2 | −4,8 | хх |

Ветер. Преобладающее направление ветра – юго-западное и западное, совпадает с направлениями долины реки Енисей. Минимальных значений скорость ветра достигает в июле и августе (2,5 – 2,7 м/с).                    В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8 – 11 м/с, отдельные порывы бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью                   15 м/с и более наблюдаются в течение всего года. Среднегодовая скорость ветра по метеостанции Красноярск – опытное поле 2,8 м/с, ветровой район – П.

Осадки и снежный покров. Устойчивый снежный покров образуется в октябре и сходит в апреле. Наибольшая высота снега наблюдается в феврале и составляет около 15 см. Среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм, максимум приходится на июль, минимум – на февраль.

Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе. К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25–30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

  - Описание системы централизованного теплоснабжения

    - В административных границах города Красноярска централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

    - В городе Красноярске деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют восемь единых теплоснабжающих организаций. Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 – Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Филиал Красноярская ТЭЦ-1 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) | г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2 |
| 2 | Филиал Красноярская ТЭЦ-2 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) | г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156 |
| 3 | Филиал Красноярская ТЭЦ-3 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) | г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 |
| 4 | Филиал Красноярская теплосеть АО Енисейская ТГК (ТГК-13) | г. Красноярск, ул. Малаховская, 5 |
| 5 | ООО «Северный город» | г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, помещ.275 |
| 6 | Филиал № 11 КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» | г. Красноярск, ул. Лесная, 425. |
| 7 | ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания» | котельная № 6: г. Красноярск, ул. Лесная, 239 стр.5; котельная № 7: г. Красноярск, ул. Лесная, 79 стр.1; |
| 8 | ФИЦ КНЦ СО РАН | г. Красноярск, ул. Академгородок 50 |
| 9 | АО «Красноярский ЭВРЗ» | г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39 |
| 10 | ООО «РТК-Генерация» | Красноярский край, м. р-н Емельяновский, с. п. Шуваевский Сельсовет, д. Старцево, тер. Енисейский Тракт, ул. Железнодорожная 18 Км, стр. 2 |
| 11 | ООО «ФармЭнерго» | г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2/50 |
| 12 | АО «КрасЭКо» | г. Красноярск, пр. Мира, 10, пом. 55 |
| 13 | ООО «Лесное» | г. Красноярск, ул. Живописная, д. 3, корп. 8, пом. 5 |
| 14 | ООО «СГК-Ресурс» | г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 1к, стр. 1, пом. 2 |
| 15 | ООО «Орбита» | Г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12 |

    - В системах централизованного теплоснабжения города Красноярска функционирует 18 централизованных источников тепловой энергии.

    - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории города Красноярска Красноярского края представлен               в таблице Таблица 1.2.4.

Таблица 1.2.4 – Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории города Красноярска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии | Температурный график | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (электробойлерная) филиала № 11 КГБУЗ Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1 | Г. Красноярск, ул. Лесная, 425 | 95/70 | Филиал № 11 КГБУЗ Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1 |
| 2 | Котельная ООО ФармЭнерго | г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2/50 | 115/70 | ООО ФармЭнерго |
| 3 | Котельная АО КрЭВРЗ | г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 39 | 130/70 со срезкой на 115 | АО КрЭВРЗ |
| 4 | Котельная Озеро Учум | г. Красноярск, ул. Лесная 59 | 85/60 | АО КрасЭКо |
| 6 | ТЭЦ-2 | ул. Лесопильщиков, 156 | 150/70 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 7 | ТЭЦ-3 | ул. Пограничников, 5 | 150/70 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 8 | Котельная ТЭЦ-3 | ул. Пограничников, 11 | 150/70 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 9 | РТК-Генерация | ул. Железнодорожная, 2 | 150/70 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 10 | Котельная № 6 ООО КрасТЭК | ул. Лесная, 79 стр.1 | 95/70 | ООО КрасТЭК |
| 11 | Котельная № 7 ООО КрасТЭК | ул. Лесная, 239 стр.5 | 95/70 | ООО КрасТЭК |
| 12 | Котельная БМК ООО КрасТЭК | ул. Елены Стасовой, 69а | 95/70 | ООО КрасТЭК |
| 13 | Котельная ООО «Лесное» | ул. Лесная, 151 | 95/70 | ООО «Лесное» |
| 14 | Котельная ООО «Орбита» | ул. 2-я Брянская, 12 стр.4 | 95/70 | ООО «Орбита» |
| 15 | Котельная ООО «СГК-Ресурс» | ул. Елены Стасовой, 84 | 95/70 | ООО «СГК-Ресурс» |
| 16 | Электрокотельная Западная | ул. Крупской, 26а | 150/70 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 17 | Электрокотельная Левобережная | ул. Ленинградская, 44 | 150/70 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 18 | ТЭЦ-1 городской вывод | ул. Фестиваль-ная, 2 | 150/70 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
|  | ТЭЦ-1 восточный вывод |  | 160/70 |  |

    - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории города Красноярска Красноярского края представлен в таблицеТаблица 1.2.5.

Таблица 1.2.5 – Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП) на территории города Красноярска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование, адрес ЦТП | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-3 | ЦТП Пограничников, 42 ООО КраМЗ | ООО КраМЗ |
| 2 | ТЭЦ-1 | ул. Борисевича, 10а ЦТП № 9 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 3 | ТЭЦ-1 | ул. Машиностроителей, 13а ЦТП № 10 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 4 | ТЭЦ-1 | пр-т Красноярский рабочий, 122а ЦТП № 11 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 5 | ТЭЦ-1 | ул. Солнечная, 3а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 6 | ТЭЦ-1 | Верхняя Базаиха | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 7 | ТЭЦ-1 | ул. Тамбовская, 2и | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 8 | ТЭЦ-1 | ул. Борисевича, 6а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 9 | ТЭЦ-1 | пр-т Красноярский рабочий, 24а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 10 | ТЭЦ-1 | ул. Автомобилистов, 68 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 11 | ТЭЦ-1 | ул. Северный проезд, 4г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 12 | ТЭЦ-2 | ул. Киренского, 2а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 13 | ТЭЦ-2 | ул. Киренского, 15а (студгородок) | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 14 | ТЭЦ-2 | ул. Ленинградская, 10г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 15 | ТЭЦ-2 | ул. Пастеровская, 25 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 16 | ТЭЦ-2 | ул. Менжинского, 15а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 17 | ТЭЦ-2 | ул. Ладо Кецховели, 69а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 18 | ТЭЦ-2 | ул. Ладо Кецховели, 29а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 19 | ТЭЦ-2 | ул. Пролетарская, 138 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 20 | ТЭЦ-2 | ул. Академгородок, 28д (верхняя площадка) | ФИЦ КНЦ СО РАН |
| 21 | ТЭЦ-2 | ул. Академгородок, 50 стр.34 (нижняя площадка) | ФИЦ КНЦ СО РАН |
| 22 | ТЭЦ-2 | ул. Бебеля, 59а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 23 | ТЭЦ-2 | ул. Красномосковская, 1б | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 24 | ТЭЦ-2 | пр-т Свободный, 81б СФУ (КГУ) | ФГАО ВПО «СФУ» |
| 25 | ТЭЦ-2 | пр-т Свободный, 82 СФУ (КрасГАСА) | ФГАО ВПО «СФУ» |
| 26 | ТЭЦ-2 | ул. Бабушкина, 41г | ООО УК Алмаз |
| 27 | ТЭЦ-2 | ул. Киренского, 32г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 28 | ТЭЦ-2 | ул. Серова, 10 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 29 | ТЭЦ-2 | Орбита ул. Киренского, 24ж | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 30 | ТЭЦ-2 | ул. Копылова, 17г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 31 | Котельная ТЭЦ-3 | ЦТП Металлургов, 3а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 32 | Котельная ТЭЦ-3 | КРП Воронова, 18/1 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 33 | Котельная ТЭЦ-3 | КРП Ястынская, 2л | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 34 | ТЭЦ-3 | КРП Комсомольский, 13 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 35 | ТЭЦ-3 | ИТП Шумяцкого, 4а | ООО Айсберг-2004 |
| 36 | ТЭЦ-3 | КРП Космонавтов, 17 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 37 | ТЭЦ-3 | КРП Шумяцкого, 1 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 38 | ТЭЦ-3 | КРП Комсомольский, 5 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 39 | Котельная ТЭЦ-3 | КРП Мате Залки, 20 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 40 | ТЭЦ-1 | ЦТП Малиновского, 23 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 41 | ТЭЦ-1 | ЦТП 3-я Краснодарская, 2а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 42 | ТЭЦ-1 | ЦТП 3-е Августа, 24 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 43 | ТЭЦ-1 | ЦТП Смоленская, 16 | ФСНКЦ ФМБА России |
| 44 | ТЭЦ-1 | ЦТП 3-я Смоленская, 11 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 45 | ТЭЦ-3 | КРП С. Лазо, 8г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 46 | ТЭЦ-3 | КРП ИК-31 ГУФСИН, Кразовская, 10 | ГУФСИН по Красноярскому краю |
| 47 | ТЭЦ-2 | ул. Белинского, 1а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 48 | ТЭЦ-3 | КРП 9 Мая, 56 б | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 49 | ТЭЦ-3 | КРП Светлогорская, 17 б | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 50 | ТЭЦ-3 | ЦТП Водопьянова, 20 а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 51 | ТЭЦ-3 | ЦТП Алексеева, 12 а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 52 | ТЭЦ-3 | ЦТП Алексеева, 8 г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 53 | ТЭЦ-3 | КРП 9 Мая, 65 г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 54 | ТЭЦ-3 | КРП Батурина, 19 г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 55 | ТЭЦ-3 | КРП Батурина, 22г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 56 | ТЭЦ-3 | КРП Батурина, 32д | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 57 | ТЭЦ-3 | ЦТП Аэровокзальная, 9а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 58 | ТЭЦ-3 | КРП Спандаряна, 17 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 59 | ТЭЦ-3 | КРП Взлетная, 26 А | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 60 | ТЭЦ-3 | КРП Батурина, 7 г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 61 | ТЭЦ-1 | КРП Весны, 17 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 62 | ТЭЦ-3 | КРП Весны, 3 а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 63 | ТЭЦ-3 | 78 Д. Бригады, 5 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 64 | ТЭЦ-3 | КРП Д. Бригады, 14а | ТСЖ Берег |
| 65 | ТЭЦ-3 | КРП Молокова, 1и | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 66 | ТЭЦ-1 | ЦТП Октябрьская, 1 а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 67 | ТЭЦ-1 | ЦТП Весны, 18 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 68 | ТЭЦ-1 | ЦТП Октябрьская, 3г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 69 | ТЭЦ-3 | КРП Абытаевская,4 г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 70 | ТЭЦ-3 | КРП Л.Шевцовой, 88г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 71 | ТЭЦ-3 | КРП Чернышевского, 114 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 72 | ТЭЦ-3 | КРП Д. Мартынова, 25 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 73 | ТЭЦ-3 | КРП Чернышевского, 65 | Администрация города Красноярска |
| 74 | ТЭЦ-3 | КРП Чернышевского, 104а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 75 | ТЭЦ-3 | ЦТП Водянникова, 2д | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 76 | ТЭЦ-3 | КРП Линейная, 88 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 77 | ТЭЦ-3 | КРП Енисейская, 83а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 78 | ТЭЦ-3 | КРП Чернышевского, 55б | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 79 | ТЭЦ-3 | КРП Степана Разина, 1а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 80 | РТК-Генерация | 60 лет Образования СССР, 25 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 81 | РТК-Генерация | 60 лет Образования СССР, 8а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 82 | РТК-Генерация | 60 лет Образования СССР, 44а КРП АнГор | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 83 | РТК-Генерация | КРП Ольховая, 2Б Сибиряк | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 84 | РТК-Генерация | 60 лет Образования СССР, 32а КРП Альфа | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 85 | РТК-Генерация | КРП Соколовская, 80 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 86 | РТК-Генерация | КРП ОИК-36 ГУФСИН Центральная, 50 | ГУФСИН по Красноярскому краю |
| 87 | РТК-Генерация | КРП Альфа 60 лет Образования СССР, 52г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 88 | ТЭЦ-1 | ТКР2813А ул. Тимошенкова, 195 (пос. Водников) | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 89 | ТЭЦ-1 | ТКР281015А ул. Краснопресненская, 17 А (пос. Цементников) | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 90 | ТЭЦ-1 | ул. Тимошенкова, 80A | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 91 | ТЭЦ-2 | КРП № 1 ул. Карамзина, 18 Г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 92 | ТЭЦ-2 | КРП № 2 ул. Карамзина, 22 А | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 93 | ТЭЦ-2 | КРП Северный город, ул. Капитанская, 6 А | ООО Северный город |
| 94 | ТЭЦ-2 | КРП Северный город, ул. Парусная, 12 Г | ООО Северный город |
| 95 | ТЭЦ-2 | КРП № 14 Королёва, пр-т Красноярский рабочий, 143 Б | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 96 | ТЭЦ-2 | КРП ул. Ключевская, 57 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 97 | ТЭЦ-2 | КРП Английский парк ул. Лесоперевалочная, 30 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 98 | ТЭЦ-2 | ЦТП Лалетино ул. Свердловская, 76 А | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 99 | ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Веселая, 1 Б | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 100 | ТЭЦ-2 | ул. Стасовой, 3 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 101 | ТЭЦ-2 | ул. Гусарова, 53а (Верхняя Ветлужанка) | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 102 | ТЭЦ-2 | ул. Гусарова, 17а (Нижняя Ветлужанка) | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 103 | ТЭЦ-2 | ул. Курчатова, 15д ЦТП № 17 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 104 | ТЭЦ-2 | ул. Сады, 2г ЦТП № 23 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 105 | ТЭЦ-2 | пр-т Свободный, 74л | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 106 | ТЭЦ-2 | ул. Вильского, 3г ЦТП № 22 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 107 | ТЭЦ-2 | ул. Словцова, 3г ЦТП № 20 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 108 | ТЭЦ-2 | ул. Можайского, 23а ЦТП № 18 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 109 | ТЭЦ-2 | ЦТП № 1 ул. Калинина, 47е | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 110 | ТЭЦ-2 | ул. Норильская, 16д | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 111 | ТЭЦ-2 | ул. 2-я Ботаническая, 1 | Администрация города Красноярска |
| 112 | ТЭЦ-2 | пр-т Свободный, 73 (род дом № 5) | КГБУЗ КМРД № 5 |
| 113 | ТЭЦ-2 | ул. Спартаковцев, 73в (большой) | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 114 | ТЭЦ-2 | ул. Спартаковцев, 73в (малый) | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 115 | ТЭЦ-2 | ул. Вильского, 11а (госпиталь) | КГБУЗ ККГВВ |
| 116 | ТЭЦ-2 | ул. Вильского, 16м | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 117 | ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Вербная, | ООО УК Хозяин |
| 118 | ТЭЦ-2 | ул. Забобонова, 16а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 119 | ТЭЦ-2 | ул. Сады, 2и | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 120 | ТЭЦ-2 | ЦТП ул. Калинина, 77(бывш. кот. № 14) | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 121 | ТЭЦ-2 | ул. Вильского, 34г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 122 | ТЭЦ-2 | ул. Калинина, 2Г | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 123 | ТЭЦ-2 | ЦТПК № 4 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 124 | ТЭЦ-2 | ЦТПК № 5 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |
| 125 | ТЭЦ-2 | ЦТПК № 12 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) |

    - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории города Красноярска представлены в таблицеТаблица 1.2.6.

Таблица 1.2.6 – Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории города Красноярска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Протяженность, м | Средний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная (электробойлерная) | Филиал № 11 КГБУЗ Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1 | 850 | 100 |
| 2 | Котельная АО КрЭВРЗ | АО КрЭВРЗ | 3900 | 219 |
| 3 | Котельная «Озеро Учум» | АО КрасЭКо | 2154 | 100 |
| 1 | ТЭЦ-1 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) | 567,70 | 300 |
| 2 | ТЭЦ-2 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) | 829,733 | 350 |
| 3 | ТЭЦ-3 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) | 548,491 | 270 |
| 4 | Котельная № 6, ул. Лесная, 239 стр. 5 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) | 12,64 | 126 |
| 5 | Котельная № 7, ул. Лесная, 79 стр. 1 | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) | 1,711 | 80 |
| 6 | БМК, ул. Е. Стасовой, 69а | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) | 0,446 | 75 |
| 7 | ООО РТК-Генерация | ООО РТК-Генерация | 108.495 | 270 |
| 8 | Электрокотельная Западная | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) | Включена в протяженность ТЭЦ-2 | Включен в протяженность ТЭЦ-2 |
| 9 | Электрокотельная Левобережная | АО Енисейская ТГК-13 (ТГК-13) | Включена в протяженность ТЭЦ-2 | Включена в протяженность ТЭЦ-2 |

    - Работы по устранению аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, которые имеют признак бесхозяйного имущества, проводятся в рамках муниципального контракта на аварийно-восстанови-тельные работы, заключенного департаментом городского хозяйства и транспорта и подрядной организацией, или силами теплсонабжающей организации, ответственной за их эксплуатацию.

  - Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории города Красноярска представлены в таблице Таблица 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории города Красноярска

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК, ул. Е. Стасовой, 69а | ПАО Россети | ООО КрасКом |
| 2 | Электрокотельная Западная | ПАО Россети | ООО КрасКом |
| 3 | Электрокотельная Левобережная | ПАО Россети МЭС | ООО КрасКом |
| 4 | Котельная (электробойлерная) | ПАО Россети Сибири | Филиал № 11 КГБУЗ Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1 |

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами уполномоченного органа администрации города Красноярска – департамента городского хозяйства и транспорта.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории города  Красноярска приведены в разделе 10 Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения настоящего ПЛАС.

1.37. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее – СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

    - Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории города Красноярска края обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

    - Данные об организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города Красноярска, представлены в таблице Таблица 1.3.2.

Таблица 1.4.2 – Данные об организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города Красноярска

| № | Наименование организации | Количество МКД в управлении |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО УК Жилищные системы Красноярска | 1129 |
| 2 | Непосредственная форма управления (НФУ) | 314 |
| 3 | АО УК Красноярская | 126 |
| 4 | ООО УК Холмсервис | 118 |
| 5 | АО УК Правобережная | 111 |
| 6 | ООО УК Триумф | 83 |
| 7 | ООО УК Покровские ворота | 75 |
| 8 | ООО УК Меркурий | 71 |
| 9 | ООО УК СуперСтрой Красноярск | 67 |
| 10 | ООО УК Баумана | 63 |
| 11 | ООО УК Согласие | 63 |
| 12 | ООО УК Континент | 61 |
| 13 | ООО УК Премиум | 60 |
| 14 | ООО УК Мой дом | 59 |
| 15 | ООО УК Новый Город | 58 |
| 16 | ООО УК Культура ЖКХ | 56 |
| 17 | ООО Практика | 52 |
| 18 | ООО УК Проект | 52 |
| 19 | ООО УК Затонская | 52 |
| 20 | ООО УК Авеню 24 | 48 |
| 21 | ООО УК ЩИТ | 48 |
| 22 | ООО УК Комфорт-Сити | 46 |
| 23 | ООО УК Платформа | 41 |
| 24 | ООО УСК Эталон | 38 |
| 25 | ООО УК Два берега | 37 |
| 26 | ООО УК Кировская | 36 |
| 27 | ООО УК Перспектива | 36 |
| 28 | ООО УК Приоритет | 36 |
| 29 | ООО УК СибирьСервис | 36 |
| 30 | ООО УК Дом Ком | 33 |
| 31 | ООО ПодрядЛюкс | 32 |
| 32 | ООО УК Династия | 32 |
| 33 | ООО Жилищный трест | 31 |
| 34 | ООО УК Орбита | 31 |
| 35 | ООО УК Павловский | 31 |
| 36 | ООО Ботанический сад | 29 |
| 37 | ООО УК Холмгарант | 29 |
| 38 | ООО Комплекс | 28 |
| 39 | ООО Квартал | 28 |
| 40 | ООО УК Практик-Сервис | 27 |
| 41 | ООО УК Фрегат | 27 |
| 42 | ООО ЭнергоАудитИнвест | 27 |
| 43 | ООО УК Орбита-сервис | 26 |
| 44 | ООО Комсервис | 25 |
| 45 | ООО СуперСтрой | 23 |
| 46 | ООО УК Гарант ЖКХ | 22 |
| 47 | ООО УК Калининский | 22 |
| 48 | ООО УК Престиж | 22 |
| 49 | ООО УК Снегири | 22 |
| 50 | ООО УК Панорама Красноярск | 21 |
| 51 | ООО УК Радий | 21 |
| 52 | ООО УК Континенталь | 20 |
| 53 | ООО УК Скандис | 20 |
| 54 | ООО УК Смарт сити | 20 |
| 55 | ООО УК Проспект | 19 |
| 56 | ООО УК Весенний двор | 18 |
| 57 | ООО УК Веста-Яр | 18 |
| 58 | ООО УК Два капитана | 18 |
| 59 | ООО УК Озерный | 18 |
| 60 | ООО Жилье-2 | 17 |
| 61 | ООО Домотека | 17 |
| 62 | ООО УК Планета | 17 |
| 63 | ООО УК Планета Меркурий | 17 |
| 64 | ООО Сибирская домовая компания | 16 |
| 65 | ООО Академическое | 15 |
| 66 | ООО УК Авенсис | 15 |
| 67 | ООО УК Мой двор | 15 |
| 68 | ООО УК Росы | 15 |
| 69 | ООО УК СБ | 15 |
| 70 | ООО УК Спутник | 15 |
| 71 | ООО УК Глобус | 14 |
| 72 | ООО УК Сатурн | 14 |
| 73 | ООО УК Енисей-Сервис | 14 |
| 74 | ООО УК Окраина | 14 |
| 75 | ООО УК Октябрьская – Красноярск | 14 |
| 76 | ООО УК Светлый дом | 14 |
| 77 | ООО УК Советская | 14 |
| 78 | ООО УК Домовладелец | 13 |
| 79 | ООО УК Баланс | 13 |
| 80 | ООО УК Зима-2011 | 13 |
| 81 | ООО УК Капитал | 13 |
| 82 | ООО УК Новопокровская | 13 |
| 83 | ООО Покровский дом | 12 |
| 84 | ООО УК Реформа | 12 |
| 85 | ООО УК Светлоград | 12 |
| 86 | ООО УК Красжилком | 12 |
| 87 | ООО УК Наш дом Красноярск | 12 |
| 88 | ООО УК Северное | 12 |
| 89 | ООО УК Утиный плес | 12 |
| 90 | ООО СИБУК Наследие | 11 |
| 91 | ООО УК Космос Плюс 1 | 11 |
| 92 | ООО УК Лесопарковая | 11 |
| 93 | ООО УК Новые Этажи | 11 |
| 94 | ООО УК Свободный | 11 |
| 95 | ООО УК Авантаж | 11 |
| 96 | ООО УК Молокова | 11 |
| 97 | ООО УК Ремэй | 11 |
| 98 | ООО УК Роща | 11 |
| 99 | ООО УК Хозяин | 11 |
| 100 | ООО Технологические решения | 10 |
| 101 | ООО Продвижение | 10 |
| 102 | ООО Светлица | 10 |
| 103 | ООО Солнечный | 10 |
| 104 | ООО УК Ваше благополучие | 10 |
| 105 | ООО УК Верное решение | 10 |
| 106 | ООО УК Ветер перемен | 10 |
| 107 | ООО УК Высотная | 10 |
| 108 | ООО УК Жилищный трест № 7 | 10 |
| 109 | ООО УК Серебряный ключ | 10 |
| 110 | ООО Система | 9 |
| 111 | ООО УК Александрия | 9 |
| 112 | ООО Покровская слобода | 9 |
| 113 | ООО УК Зеленый город | 9 |
| 114 | ООО УК Альфа | 9 |
| 115 | ООО УК Бионика | 9 |
| 116 | ООО УК Покровка лайф | 9 |
| 117 | ООО УК Сибжилком | 9 |
| 118 | ООО УК Хоум сервис | 9 |
| 119 | ООО ЖКЦ Покровский | 8 |
| 120 | ООО УК Азбука | 8 |
| 121 | ООО УК Гранит | 8 |
| 122 | ООО УК Восход | 8 |
| 123 | ООО УК ЖилКомРазвитие | 8 |
| 124 | ООО УК Оберег | 8 |
| 125 | ООО ЖЭУ Эталон Красноярск | 7 |
| 126 | ООО УК Армейская | 7 |
| 127 | ООО УК Атмосфера дома | 7 |
| 128 | ООО УК Вымпел | 7 |
| 129 | ООО УК Дубрава | 7 |
| 130 | ООО УК Кировчане | 7 |
| 131 | ООО УК Первый Квартал | 7 |
| 132 | ООО УК Формула быта | 7 |
| 133 | ООО Управдом УЮТ | 7 |
| 134 | ТСЖ Виктория | 7 |
| 135 | ООО Технические решения | 6 |
| 136 | ООО УК Сибирячка | 6 |
| 137 | ООО УК Взлетка Старт | 6 |
| 138 | ООО УК Высота | 6 |
| 139 | ООО Управдом-Красноярск | 6 |
| 140 | ТСЖ Енисей | 6 |
| 141 | ТСЖ Озерное | 6 |
| 142 | ТСН Согласие | 6 |
| 143 | ООО Академжилсервис | 5 |
| 144 | ООО ГУК Единство | 5 |
| 145 | ООО Добрые соседи | 5 |
| 146 | ООО ТД Агроуниверситет | 5 |
| 147 | ООО УК Алмаз | 5 |
| 148 | ООО УК Инвестбыт | 5 |
| 149 | ООО УК Братство | 5 |
| 150 | ООО УК Вектор | 5 |
| 151 | ООО УК ГрандСервис | 5 |
| 152 | ООО УК Добрый дом | 5 |
| 153 | ООО УК Зима | 5 |
| 154 | ООО УК Иннокентьевский | 5 |
| 155 | ООО УК Исток | 5 |
| 156 | ООО УК КомХоз | 5 |
| 157 | ООО УК Оникс | 5 |
| 158 | ООО УК Сибсервис Красноярск | 5 |
| 159 | ООО УК Слобода | 5 |
| 160 | ООО УК Счастье в доме | 5 |
| 161 | ТСЖ Луч-2007 | 5 |
| 162 | ТСЖ Наука-2000 | 5 |
| 163 | ООО Офис-партнер | 4 |
| 164 | ООО УиЭК Адмиралтейская | 4 |
| 165 | ООО УК Граджилсервис | 4 |
| 166 | ООО УК Новоостровский | 4 |
| 167 | ООО УК Анви | 4 |
| 168 | ООО УК КДК | 4 |
| 169 | ООО УК Мир | 4 |
| 170 | ООО УК Уют сервис | 4 |
| 171 | ТСЖ Возрождение | 4 |
| 172 | ТСЖ Клены | 4 |
| 173 | ТСЖ Тридом | 4 |
| 174 | ТСЖ Новая Базаиха | 4 |
| 175 | ТСН Абсолют | 4 |
| 176 | ТСН Почтовый ящик номер 1 | 4 |
| 177 | Не определена | 3 |
| 178 | ООО ИВЕНТ | 3 |
| 179 | ООО Райком | 3 |
| 180 | ООО УК Благовещенское | 3 |
| 181 | ООО УК Борус | 3 |
| 182 | ООО УК Водники | 3 |
| 183 | ООО УК Енисей | 3 |
| 184 | ООО УК Калина | 3 |
| 185 | ООО УК Прогресс 24 | 3 |
| 186 | ООО УК Рост | 3 |
| 187 | ООО УК СервисДом | 3 |
| 188 | ООО УК Содружество сервис | 3 |
| 189 | ТСЖ Дельта | 3 |
| 190 | ТСЖ Лотос | 3 |
| 191 | ТСЖ Мечта | 3 |
| 192 | ТСЖ Наш дом 2007 | 3 |
| 193 | ТСЖ Октябрьское-2 | 3 |
| 194 | ТСЖ Содружество | 3 |
| 195 | ТСЖ Уют | 3 |
| 196 | ТСЖ Бирюса | 3 |
| 197 | ТСЖ На Петрушина | 3 |
| 198 | ТСЖ ПокровГрад | 3 |
| 199 | ТСЖ Русь-Инвест | 3 |
| 200 | ТСЖ Утиный плес | 3 |
| 201 | ТСН Берег | 3 |
| 202 | ЖСК Берег | 2 |
| 203 | ООО Жилком | 2 |
| 204 | ООО Конвел-сервис | 2 |
| 205 | ООО Ива+ | 2 |
| 206 | ООО Респект | 2 |
| 207 | ООО Сферус | 2 |
| 208 | ООО ТСЖ | 2 |
| 209 | ООО УК Домино | 2 |
| 210 | ООО УК Проспект | 2 |
| 211 | ООО УК Путораны | 2 |
| 212 | ООО УК ЭнергоРесурс | 2 |
| 213 | ООО УК Аврора | 2 |
| 214 | ООО УК Вершина | 2 |
| 215 | ООО УК Визави | 2 |
| 216 | ООО УК Гроссдом | 2 |
| 217 | ООО УК Давид | 2 |
| 218 | ООО УК ЕнисейЖилСервис | 2 |
| 219 | ООО УК Капитал-Сервис | 2 |
| 220 | ООО УК Константа | 2 |
| 221 | ООО УК Крепость | 2 |
| 222 | ООО УК Лагуна | 2 |
| 223 | ООО УК Мансарда | 2 |
| 224 | ООО УК ПокровГрад | 2 |
| 225 | ООО УК ПромСервис | 2 |
| 226 | ООО УК Хозяин тайги | 2 |
| 227 | ООО Эдельвейс | 2 |
| 228 | ТСЖ Ада | 2 |
| 229 | ТСЖ Братство | 2 |
| 230 | ТСЖ Весна 98 | 2 |
| 231 | ТСЖ Веста | 2 |
| 232 | ТСЖ Дуэт | 2 |
| 233 | ТСЖ Енисейский меридиан | 2 |
| 234 | ТСЖ Иннокентьевское | 2 |
| 235 | ТСЖ Кристалл 2 | 2 |
| 236 | ТСЖ Лермонтово | 2 |
| 237 | ТСЖ Люкс | 2 |
| 238 | ТСЖ Метелица | 2 |
| 239 | ТСЖ Николаевское | 2 |
| 240 | ТСЖ Проспект | 2 |
| 241 | ТСЖ Радость | 2 |
| 242 | ТСЖ Радуга | 2 |
| 243 | ТСЖ Северянка | 2 |
| 244 | ТСЖ Сократ | 2 |
| 245 | ТСЖ Соседи | 2 |
| 246 | ТСЖ Сосны | 2 |
| 247 | ТСЖ Строитель-2004 | 2 |
| 248 | ТСЖ Тополь-2 | 2 |
| 249 | ТСЖ Берег | 2 |
| 250 | ТСЖ Весенний двор | 2 |
| 251 | ТСЖ Дом-2 | 2 |
| 252 | ТСЖ Коркино | 2 |
| 253 | ТСЖ Луч | 2 |
| 254 | ТСЖ Наш дом | 2 |
| 255 | ТСЖ Серебряный | 2 |
| 256 | ТСЖ Старт | 2 |
| 257 | ТСЖ ТСН Начало | 2 |
| 258 | ТСН ТСЖ Кедр | 2 |
| 259 | ТСН ТСЖ Твист | 2 |
| 260 | АО УК Благополучие | 1 |
| 261 | Жилищно-строительный кооператив Богатырь | 1 |
| 262 | ЖСК Дружба-73 | 1 |
| 263 | ЖСК Сибирячка | 1 |
| 264 | ЖСК Уют | 1 |
| 265 | ЖСК Взлет | 1 |
| 266 | ООО Новые коммунальные технологии | 1 |
| 267 | ООО Империалъ | 1 |
| 268 | ООО Квартал | 1 |
| 269 | ООО Аквамарин | 1 |
| 270 | ООО УК Астра | 1 |
| 271 | ООО УК Красноярская домовая компания | 1 |
| 272 | ООО УК На Ленина | 1 |
| 273 | ООО УК Надежда | 1 |
| 274 | ООО УК Содружество-Сервис | 1 |
| 275 | ООО УК Чистый мир | 1 |
| 276 | ООО УК Агроунивеситет комфорт | 1 |
| 277 | ООО УК Аквамарин | 1 |
| 278 | ООО УК Аура | 1 |
| 279 | ООО УК Вариант | 1 |
| 280 | ООО УК Жилищная сфера | 1 |
| 281 | ООО УК Комсомольский | 1 |
| 282 | ООО УК Новый квартал | 1 |
| 283 | ООО УК Пристань | 1 |
| 284 | ООО УК Республика 47 | 1 |
| 285 | ООО УК Сибирь | 1 |
| 286 | ООО УК СитиСервис | 1 |
| 287 | ООО УК Тиун | 1 |
| 288 | ООО УК Феникс | 1 |
| 289 | ООО УК Фортуна | 1 |
| 290 | ПЖСК Лада | 1 |
| 291 | ПЖСК Нива | 1 |
| 292 | ПЖСК Рубин | 1 |
| 293 | ТСЖ Авангард | 1 |
| 294 | ТСЖ Академ – 22 | 1 |
| 295 | ТСЖ Академ-24 | 1 |
| 296 | ТСЖ Академическое | 1 |
| 297 | ТСЖ Альтаир | 1 |
| 298 | ТСЖ Ангар | 1 |
| 299 | ТСЖ Атлант | 1 |
| 300 | ТСЖ Афонтовское | 1 |
| 301 | ТСЖ Аэропорт | 1 |
| 302 | ТСЖ Бастион | 1 |
| 303 | ТСЖ Белый дом | 1 |
| 304 | ТСЖ Благополучие | 1 |
| 305 | ТСЖ Бобровый лог | 1 |
| 306 | ТСЖ Бриз | 1 |
| 307 | ТСЖ Буревестник | 1 |
| 308 | ТСЖ Вера | 1 |
| 309 | ТСЖ Вереск | 1 |
| 310 | ТСЖ Весна-2009 | 1 |
| 311 | ТСЖ Ветлужанка-03 | 1 |
| 312 | ТСЖ Водолей | 1 |
| 313 | ТСЖ Восток-2000 | 1 |
| 314 | ТСЖ Гармония | 1 |
| 315 | ТСЖ Гигант | 1 |
| 316 | ТСЖ Глория | 1 |
| 317 | ТСЖ Городок | 1 |
| 318 | ТСЖ Готика | 1 |
| 319 | ТСЖ Гремячий лог | 1 |
| 320 | ТСЖ Дом на Каче | 1 |
| 321 | ТСЖ Енисей 2005 | 1 |
| 322 | ТСЖ Жилсервис | 1 |
| 323 | ТСЖ Заводской | 1 |
| 324 | ТСЖ Затон | 1 |
| 325 | ТСЖ Зеленый уголок | 1 |
| 326 | ТСЖ Зенит | 1 |
| 327 | ТСЖ Зима | 1 |
| 328 | ТСЖ Калина+ | 1 |
| 329 | ТСЖ Калинушка | 1 |
| 330 | ТСЖ Карат | 1 |
| 331 | ТСЖ Кедр-ЖК | 1 |
| 332 | ТСЖ Кленовый дворик | 1 |
| 333 | ТСЖ Ковчег 27 | 1 |
| 334 | ТСЖ Ковчег 33 | 1 |
| 335 | ТСЖ Ковчег | 1 |
| 336 | ТСЖ Комфорт | 1 |
| 337 | ТСЖ Комфорт-122 | 1 |
| 338 | ТСЖ Космос | 1 |
| 339 | ТСЖ Красноярочка | 1 |
| 340 | ТСЖ Красный яр | 1 |
| 341 | ТСЖ Кутузовский 81 | 1 |
| 342 | ТСЖ Кутузовский | 1 |
| 343 | ТСЖ Лагуна | 1 |
| 344 | ТСЖ Локомотив | 1 |
| 345 | ТСЖ Любимый дом | 1 |
| 346 | ТСЖ Людмила | 1 |
| 347 | ТСЖ Майский | 1 |
| 348 | ТСЖ Мария | 1 |
| 349 | ТСЖ Маяк Северный | 1 |
| 350 | ТСЖ Медик | 1 |
| 351 | ТСЖ Меридиан | 1 |
| 352 | ТСЖ Метро | 1 |
| 353 | ТСЖ Мира 85 | 1 |
| 354 | ТСЖ Надежда | 1 |
| 355 | ТСЖ Надежный дом | 1 |
| 356 | ТСЖ Наш дом 2014 | 1 |
| 357 | ТСЖ Октябьское | 1 |
| 358 | ТСЖ Омега | 1 |
| 359 | ТСЖ Оникс-с | 1 |
| 360 | ТСЖ Орион | 1 |
| 361 | ТСЖ Парадный проезд | 1 |
| 362 | ТСЖ Перья | 1 |
| 363 | ТСЖ Подкова | 1 |
| 364 | ТСЖ Позитив | 1 |
| 365 | ТСЖ Политехник | 1 |
| 366 | ТСЖ Полюс | 1 |
| 367 | ТСЖ Правобережное | 1 |
| 368 | ТСЖ Пригорное | 1 |
| 369 | ТСЖ Прима | 1 |
| 370 | ТСЖ Приручейное | 1 |
| 371 | ТСЖ Респект плюс | 1 |
| 372 | ТСЖ Респект | 1 |
| 373 | ТСЖ Русь | 1 |
| 374 | ТСЖ Рябинушка | 1 |
| 375 | ТСЖ Сады | 1 |
| 376 | ТСЖ Саяны | 1 |
| 377 | ТСЖ Светлогорский | 1 |
| 378 | ТСЖ Свободный | 1 |
| 379 | ТСЖ Север | 1 |
| 380 | ТСЖ Северные ворота | 1 |
| 381 | ТСЖ Северянин | 1 |
| 382 | ТСЖ Сенан | 1 |
| 383 | ТСЖ Серебряный ручей | 1 |
| 384 | ТСЖ Сибирский Меридиан | 1 |
| 385 | ТСЖ Согласие | 1 |
| 386 | ТСЖ Содружество 2006 | 1 |
| 387 | ТСЖ Содружество 96 | 1 |
| 388 | ТСЖ Софья | 1 |
| 389 | ТСЖ Союз-2006 | 1 |
| 390 | ТСЖ Спектр | 1 |
| 391 | ТСЖ Стандарт | 1 |
| 392 | ТСЖ Строитель-2 | 1 |
| 393 | ТСЖ Строитель-2007 | 1 |
| 394 | ТСЖ Студенческий городок | 1 |
| 395 | ТСЖ Тополь | 1 |
| 396 | ТСЖ Университет | 1 |
| 397 | ТСЖ Уют-99 | 1 |
| 398 | ТСЖ Фантазия | 1 |
| 399 | ТСЖ Фестивальный | 1 |
| 400 | ТСЖ Центр | 1 |
| 401 | ТСЖ Центр-К | 1 |
| 402 | ТСЖ Школьный двор | 1 |
| 403 | ТСЖ Школьный дворик | 1 |
| 404 | ТСЖ Эйлин | 1 |
| 405 | ТСЖ Электрон | 1 |
| 406 | ТСЖ Эстет | 1 |
| 407 | ТСЖ Юннаты | 1 |
| 408 | ТСЖ Якорь | 1 |
| 409 | ТСЖ Авангард-2006 | 1 |
| 410 | ТСЖ Бригада-78 | 1 |
| 411 | ТСЖ Домашний очаг | 1 |
| 412 | ТСЖ Енисей 2008 | 1 |
| 413 | ТСЖ Искра 2000 | 1 |
| 414 | ТСЖ Исток | 1 |
| 415 | ТСЖ Калининец | 1 |
| 416 | ТСЖ Киси | 1 |
| 417 | ТСЖ Комсомольский 19 | 1 |
| 418 | ТСЖ Ломоносова 18 | 1 |
| 419 | ТСЖ Металлург | 1 |
| 420 | ТСЖ На Ферганской | 1 |
| 421 | ТСЖ Новый | 1 |
| 422 | ТСЖ Овражный | 1 |
| 423 | ТСЖ Остров | 1 |
| 424 | ТСЖ Родник | 1 |
| 425 | ТСЖ Роща | 1 |
| 426 | ТСЖ Свердловское | 1 |
| 427 | ТСЖ Свой дом | 1 |
| 428 | ТСЖ Советский-24 | 1 |
| 429 | ТСЖ Солнечный Бульвар | 1 |
| 430 | ТСЖ Строитель | 1 |
| 431 | ТСЖ Строитель-2008 | 1 |
| 432 | ТСЖ ТД Агроуниверситет | 1 |
| 433 | ТСЖ Уютный дом | 1 |
| 434 | ТСЖ Холм | 1 |
| 435 | ТСЖ Чкаловец | 1 |
| 436 | ТСН Весна | 1 |
| 437 | ТСН Северное сияние | 1 |
| 438 | ТСН Фрегат | 1 |
| 439 | ТСН Чайка | 1 |
| 440 | ТСН Батурина | 1 |
| 441 | ТСН Верное решение | 1 |
| 442 | ТСН Весны 15 | 1 |
| 443 | ТСН Возрождение | 1 |
| 444 | ТСН Возрождение-Плюс | 1 |
| 445 | ТСН Кискдом | 1 |
| 446 | ТСН Красивый берег | 1 |
| 447 | ТСН Лазурит | 1 |
| 448 | ТСН Лидер | 1 |
| 449 | ТСН Малина | 1 |
| 450 | ТСН Мебельный | 1 |
| 451 | ТСН Надежда | 1 |
| 452 | ТСН Перья | 1 |
| 453 | ТСН Семафор | 1 |
| 454 | ТСН Солнечный бульвар,11 | 1 |
| 455 | ТСН Соседи | 1 |
| 456 | ТСН ТСЖ Дачная 37 | 1 |
| 457 | ТСН ТСЖ Лазурный | 1 |
| 458 | ТСН ТСЖ Матросова 23 | 1 |
| 459 | ТСН ТСЖ Свои люди | 1 |
| 460 | ТСН ТСЖ 2-я Огородная 24 | 1 |
| 461 | ТСН ТСЖ Аврора | 1 |
| 462 | ТСН ТСЖ Благовещенское | 1 |
| 463 | ТСН ТСЖ Дом 25 | 1 |
| 464 | ТСН ТСЖ Квартал 13 | 1 |
| 465 | ТСН ТСЖ на Устиновича | 1 |
| 466 | ТСН ТСЖ Русь | 1 |
| 467 | ТСН ТСЖ Сапсан | 1 |
| 468 | ТСН ТСЖ Солнышко | 1 |
| 469 | ТСН ТСЖ Уютный дом | 1 |
| 470 | ТСН ТСЖ Фламинго | 1 |
| 471 | ТСН Светлова,8 | 1 |
| 472 | ТСН Урицкого 129 | 1 |

    - Все социально-значимые объекты на территории города Красноярска относятся к теплопотребителям первой категории и указаны в таблице 1.5.3.

  - Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории города Красноярска.

    - Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

третья категория – остальные потребители.

    - Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

    - При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории города Красноярска с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3 – Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории города Красноярска

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЛТО № 1,2,3, г. Красноярск, ул. Лесная,425 | Котельная (электробойлерная) |
| 2 | КГБУЗ КМРД № 4, г Красноярск, ул. Устиновича, 7 | ТЭЦ-3 |
| 3 | КГБУЗ ККБ, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 А | ТЭЦ-3 |
| 4 | КГБУЗ ККБ № 2, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 9 Г | ТЭЦ-3 |
| 5 | КГБУЗ КМДКБ № 1, г. Красноярск, ул. Тельмана, 49 | ТЭЦ-3 |
| 6 | КГКУЗ ККЦК № 1, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3м | ТЭЦ-3 |
| 7 | КГБУЗ КМП № 5, 660043, г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 28 | ТЭЦ-3 |
| 8 | КГБУЗ ККПАБ, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 Д | ТЭЦ-3 |
| 9 | КГБУЗ КГДП № 1, г. Красноярск ул. Степана Разина, 35 | ТЭЦ-3 |
| 10 | КГБУЗ КГП № 14, г. Красноярск, ул. Никитина, 12 | ТЭЦ-3 |
| 11 | КГБУЗ КГДБ № 8, г. Красноярск, ул. Урванцева, 30 А | ТЭЦ-3 |
| 12 | КГБУЗ КМБ № 2, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 26 | ТЭЦ-3 |
| 13 | КГБУЗ ККОКБ им. профессора П.Г. Макарова, г. Красноярск, ул. Никитина, 1 В | ТЭЦ-3 |
| 14 | КГБУ СО Пансионат Солнечный, г. Красноярск, пр-кт Ульяновский, 4 В | ТЭЦ-3 |
| 15 | КГБУ СО ПАНСИОНАТ ВЕТЕРАН, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 28 | ТЭЦ-2 |
| 16 | КГБУЗ КМП № 1, г. Красноярск, ул. Затонская, 11 | ТЭЦ-2 |
| 17 | КГБУЗ ККБ № 2, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 43 | ТЭЦ-2 |
| 18 | КГБУЗ КМДКБ № 1, г. Красноярск, ул. Ленина, 149 стр.2 | ТЭЦ-2 |
| 19 | КГБУЗ КККЦОМД, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 2 А | ТЭЦ-2 |
| 20 | КГБУЗ КМП № 5, г. Красноярск, пр-кт Мира, 46 | ТЭЦ-2 |
| 21 | КГБУЗ ККГВВ, г. Красноярск, пр-кт Мира, 99 | ТЭЦ-2 |
| 22 | КГБУЗ ККГВВ, г. Красноярск, ул. Вильского, 11 | ТЭЦ-2 |
| 23 | КГБУЗ КККВД № 1, г. Красноярск, ул. Брянская, 79 | ТЭЦ-2 |
| 24 | КГБУЗ КГП № 4, г. Красноярск, ул. Курчатова, 17 стр.5 | ТЭЦ-2 |
| 25 | КГБУЗ КМКБСМП им. Н.С. Карповича, г. Красноярск, ул. Курчатова, 17 | ТЭЦ-2 |
| 26 | Больница КНЦ СО РАН, г. Красноярск, ул. Академгородок, 15а | ТЭЦ-2 |
| 27 | КГБУ СО Психоневрологический интернат для детей Подсолнух, г. Красноярск, ул. Сады, 4Ж | ТЭЦ-2 |
| 28 | КГБУЗ КМРД № 5, г. Красноярск, пр-кт Свободный, 73 | ТЭЦ-2 |
| 29 | КГБУЗ ККБСМЭ, г. Красноярск, пр-кт Мира, 35 | ТЭЦ-2 |
| 30 | КГБУЗ КГДП № 2, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 40 | ТЭЦ-2 |
| 31 | КГБУЗ ККПТД № 1, г. Красноярск, ул. Курчатова 14 | ТЭЦ-2 |
| 32 | КГБУЗ КГП № 7, г. Красноярск, ул. Бограда, 93 | ТЭЦ-2 |
| 33 | КГБУЗ КМКБ № 7, г. Красноярск, ул. Ленина, 150 корп.1 | ТЭЦ-2 |
| 34 | МАОУ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1, г. Красноярск, ул. Пастеровская, 25 | ТЭЦ-2 |
| 35 | КГБУЗ КМДБ № 4, г. Красноярск, ул. Новая Заря, 1 | ТЭЦ-2 |
| 36 | КГБУЗ ККНД № 1, г. Красноярск, ул. Баумана, 20 Б | ТЭЦ-2 |
| 37 | АО ХМЗ, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30 | ТЭЦ-2 |
| 38 | КГБУЗ КГДП № 4, г. Красноярск, ул. Мичурина, 5 в | ТЭЦ-1 |
| 39 | КГКУЗ ККСДР № 3, г. Красноярск, ул. Шевченко, 30 а | ТЭЦ-1 |
| 40 | КГБУЗ КМРД № 4, г. Красноярск, ул. Коломенская, 26 | ТЭЦ-1 |
| 41 | КГБУЗ КМП № 1, г. Красноярск, ул. Павлова, 4 стр.7 | ТЭЦ-1 |
| 42 | КГБУЗ КМДКБ № 1, г. Красноярск, ул. Московская, 30 | ТЭЦ-1 |
| 43 | КГАУЗ КГСП № 1, г. Красноярск, ул. Мичурина, 2 а | ТЭЦ-1 |
| 44 | КГБУЗ ККНД № 1, г. Красноярск ул. Пархоменко, 2 | ТЭЦ-1 |
| 45 | КГБУЗ КГДП № 2, г. Красноярск, ул. Астраханская, 9 | ТЭЦ-1 |
| 46 | КГБУЗ ККПТД № 1, г. Красноярск, ул. Крылова, 5 стр.4 | ТЭЦ-1 |
| 47 | КГБУЗ КМКБ № 20 ИМЕНИ И.С. БЕРЗОНА, г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12 | ТЭЦ-1 |
| 48 | КГБУЗ КМДКБ № 5, г. Красноярск, ул. Щорса, 83 | ТЭЦ-1 |
| 49 | КГБУЗ КМКБ № 7, г. Красноярск, ул. Павлова, 4 стр.5 | ТЭЦ-1 |
| 50 | КГБУЗ КМРД № 2, г. Красноярск Красноярского края, пр-кт им газеты Красноярский Рабочий, 170 | ТЭЦ-1 |
| 51 | КГБУЗ КМКБ № 4, г. Красноярск, ул. Кутузова, 71 | ТЭЦ-1 |
| 52 | КГАУЗ КМБ № 5, г. Красноярск Красноярского края, пр-т им газеты Красноярский Рабочий, 80 А | ТЭЦ-1 |
| 53 | КГБУЗ КККОД им. А.И. Крыжановского, г. Красноярск, ул. Смоленская 1-я, 16 стр.25 | ТЭЦ-1 |
| 54 | КГБУЗ КГДБ № 8, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 14 | Котельная РТК – генерация |
| 55 | КГБУЗ КМБ № 2, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 2 стр.3 | Котельная РТК – генерация |
| 56 | КГБУЗ КМРД № 1, г. Красноярск, б-р Солнечный Бульвар, 2 | Котельная РТК – генерация |
| 57 | КГБУЗ КМБ № 2, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 2 стр.5 | Котельная РТК – генерация |
| 58 | КГБУ СО Пансионат Солнечный, г. Красноярск, ул. Славы, 10 | Котельная РТК – генерация |

  - Сведения о местных (стационарных, мобильных) источниках тепловой энергии  на территории муниципального образования

    - При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории города Красноярска Красноярского края предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

    - В случае возникновения аварийной ситуации в тепло-снабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2–3 часа и начинают подавать тепло в здания.

    - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории города Красноярск представлены в таблице Таблица 1.6.3.

Таблица 1.6.3 – Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории города Красноярска

| № п/п | Наименование потребителя | Сведения о типе (модели) местного источника тепловой энергии, мощность (кВт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для потребителей, относящихся к 1 категории надежности | Блочно-модульная аварийная котельная № 2212-1К1,4/6 1400кВт |
| 2 |  | Блочно-модульная аварийная котельная № 2212-1К1,4/7 1400кВт |

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

  - Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

    - Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения города Красноярска могут послужить:

неблагоприятные погодно – климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

человеческий фактор (неправильные действия персонала);

прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными в городе Красноярске являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые                 и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачиваю-                щих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих            вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4 – Размер подачи теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима               тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды               из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

2.1.5. Наиболее опасными в городе Красноярске по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

в) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

г) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима              тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды               из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

д) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

е) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций      в системах теплоснабжения города Красноярска Красноярского края могут быть:

системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

источники тепловой энергии;

тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения города Красноярска представлены в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения городского округа город Красноярск

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный, объектовый) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
|  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации. |
|  |  |  |  | 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии) |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу |
|  |  |  |  | 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 4.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 7. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |

  - Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения о происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения городского округа город Красноярск Красноярского края принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

  - Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в городского округа город Красноярск Красноярского края осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией города Красноярска и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением № 1 к  Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

отопление – не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

горячее водоснабжение – 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 – Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6 – Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

    - Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения города Красноярска требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения города Красноярска.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения города Красноярска, представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 – Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения города Красноярска

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Единая дежурная диспетчерская служба города Красноярска Красноярского края (ЕДДС) | диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Главное управление МЧС России по Красноярскому краю: 1 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 59; 2 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий,17; 3 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 90а; 4 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтёров, д. 2 «В»; 5 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесная, д. 2А; 8 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. Западная, 6; 10 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2/1; 17 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. Космонавтов, 8; 19 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 216; 20 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д. 163/1; ОП 20 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карамзина, д. 15; | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| МУ МВД России «Красноярское», г. Красноярск, ул. Дубровинского, 72. | дежурная часть УМВД (круглосуточно) | оперативный дежурный по УМВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| КГБУЗ Красноярская станция скорой медицинской помощи, г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 2к. | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Аварийная служба ПАО МРСК «Сибири» – «КрасноярскЭнерго», г. Красноярск, ул. Бограда, 144а | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийная служба ООО «КрасКОМ», г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33. | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Дежурная служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю, г. Красноярск, пр. Мира, 72 | территориальная дежурная часть (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Организация, управляющая многоквартирными домами. | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского округа город Красноярск в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения города Красноярска для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером или руководителем организации.

3.2.4.	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций каждые организация и учреждения, связанные с функционированием систем города Красноярска должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером или руководителем организации.

Количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Красноярска, представлено в таблице 3.2.4

Таблица 3.2.4 – Количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Красноярска

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа |  | Выделяемые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | силы |  | средства |
| Филиал Красноярская теплосеть АО Енисейская ТГК (ТГК-13) | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер – 23 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |
|  | Эксплуатационная служба |  | Штатный персонал – 504 шт. |  | Средства МТО для деятельности. |
|  | Аварийная служба |  | Штатный персонал – 26 шт. |  | Аварийный запас ТМЦ; Спецтехника – 7 ед |
| Красноярская ТЭЦ-1 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер – 6 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |
|  | Оперативный персонал цехов |  | Штатный персонал – 665 шт. |  | Средства МТО для деятельности. |
| Красноярская ТЭЦ-2 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер – 6 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |
|  | Оперативный персонал цехов |  | Штатный персонал – 623 шт. |  | Средства МТО для деятельности. |
| Красноярская ТЭЦ-1 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер – 6 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |
|  | Оперативный персонал цехов |  | Штатный персонал – 717 шт. |  | Средства МТО для деятельности . |
| ООО РТК-Генерация | Аварийно-диспетчерская служба |  | Начальник службы – 1 шт; Дежурный диспетчер – 5 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |
|  | Аварийная бригада |  | Штатный персонал – 5 шт. |  | Аварийный запас ТМЦ. |
| ООО Северный город | Диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер – 1 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |
|  | Аварийная служба ООО «Ангара» |  | Штатный персонал – 3 шт. |  | Аварийный запас ТМЦ. |
| Филиал № 11 КГБУЗ Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1 | Диспетчерская служба | Ведущий энергетик – 1 шт; Оператор котельной – 5 шт. |  | Средства связи на рабочем месте |  |
|  | Аварийная служба | Начальник хоз. Отдела – 1 шт; Ведущий энергетик – 1 шт; Слесарь-сантехник – 3 шт; Электросварщик – 1 шт. |  | Аварийный запас ТМЦ. |  |
| ООО Красноярская теплоэнергетическая компания | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер – 23 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |  |
|  | Эксплуатационная служба | Штатный персонал – 504 шт. |  | Средства МТО для деятельности. |  |
|  | Аварийная служба | Штатный персонал – 26 шт. |  | Аварийный запас ТМЦ; Спецтехника – 7 ед |  |
| ФИЦ КНЦ СО РАН | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер – 4 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |  |
|  | Эксплуатационная служба | Штатный персонал – 11 шт. |  | Средства МТО для деятельности. |  |
|  | Аварийная служба | Штатный персонал – 5 шт. |  | Аварийный запас ТМЦ, зарезервированный для ликвидации последствий аварий. |  |
| АО Красноярский ЭВРЗ | Диспетчерская служба | Начальник смены – 5 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |  |
|  | Оперативный персонал участков | Штатный персонал – 147 шт. |  | Средства МТО для деятельности. |  |
| ООО ФармЭнерго | Диспетчерская служба | Дежурный диспетчер – 5 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |  |
|  | Эксплуатационная служба | Штатный персонал – 39 шт. |  | Средства МТО для деятельности. |  |
|  | Аварийная (ремонтная) служба | Штатный персонал – 11 шт. |  | Аварийный запас расходных материалов и запасных частей. |  |
| АО КрасЭКо | Оперативно-диспетчерская служба | Штатный персонал – 10 шт. |  | Средства связи на рабочем месте. |  |
|  | Оперативно-выездная бригада | Штатный персонал – 10 шт. |  | Аварийный запас ЦТП п. Удачный |  |
| ООО «Лесное» | Аварийно-диспетчерская служба ООО «УК Сосны» | Штатный персонал |  | Аварийный запас материалов и запасных частей |  |
| ООО «СГК-Ресурс» | Диспетчерская служба | Дежурный диспетчер – 1 шт. |  | Средства связи на рабочем месте |  |
|  | Аварийная служба | Слесарь по ремонту оборудования – 2 шт. |  | Аварийный запас ТМЦ |  |

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

  - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

    - В отдельных системах теплоснабжения города Красноярска деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

    - В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального                закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою             деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение             об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об орга-низации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены соглашения об управлении системой теплоснабжения.

    - Порядок и процедура организации взаимодействия сил                    и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения города Красноярска осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснаб-жения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения города Красноярска в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается администрацией города Красноярска.

  - Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляется несколькими теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

    - В отдельных системах теплоснабжения города Красноярска деятельность по эксплуатации объектов и управление потоками тепловой энергии, теплоносителя осуществляют несколько организаций.

Перечень систем теплоснабжения города Красноярска, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) представлен в таблице Таблица 4.2.1.

Таблица 4.2.1 – Перечень систем теплоснабжения города Красноярска, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Зона деятельности | Наименование эксплуатирующей организации |  | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник тепловой энергии | тепловые сети |  |
| 1 | г. Красноярск | 1 | Красноярская ТЭЦ-1 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) – Фестиваль- ная ул., 2; Красноярская ТЭЦ-2 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) – Лесопильщиков ул., 156; Красноярская ТЭЦ-3 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) – Погранични- ков ул., 5; Котельная ООО РТК-Генерация – (зона теплоснабжения на территории города Красноярска; наличие технологической связи с Красноярской ТЭЦ-3); Котельная Западная АО Енисейская ТГК (ТГК-13); Котельная Левобережная АО Енисейская ТГК (ТГК-13); Котельная АО КрЭВРЗ – Профсоюзов ул., 39; Котельная Красноярской ТЭЦ-3 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) – Погранични- ков ул., 11 | АО Енисейская ТГК (ТГК-13); ООО КрасТЭК; ООО Северный город; ФИЦ КНЦ СО РАН | АО Енисейская ТГК (ТГК-13) |

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

  - Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Состав сил в учреждениях и организациях связанных                   с функционированием систем теплоснабжения города Красноярска            привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснаб-жения:

а) в администрации города Красноярска:

Первый заместитель Главы города Красноярска ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

Руководитель и сотрудники департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска;

операторы Единой дежурной диспетчерской службы городского округа город Красноярск (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска:

главный инженер;

начальник теплоэнергетического цеха;

диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

персонал производственно-технической службы;

инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения города Красноярска только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

оперативный дежурный персонал;

выездные бригады, аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения города Красноярска только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

оперативный дежурный персонал;

выездные аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

персонал аварийно-диспетчерской службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения города Красноярска требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

оргтехника и средства связи;

программное обеспечение;

легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

грузоподъемная и землеройная техника;

сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

    - Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения города Красноярска определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 5 настоящего ПЛАС.

  - Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в городе Красноярске Красноярского края  осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

    - При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, органов Росгвардии, привлекаемых организаций).

    - Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблицеТаблица 5.2.3.

Таблица 5.2.3 – Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Организации, функционирующие в системах теплоснабжения города Красноярска | немедленно, Ч+0ч.30мин. |
| Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | Ч+0ч.10 мин. (ст.76 Федеральный закон от 22.07.2008 г. (ред. от 25.12.2023) № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») |
| Главное управление МВД России по Красноярскому краю | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ О полиции) |
| КГБУЗ Красноярская станция скорой медицинской помощи | Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. № 2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 № 338н Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) |
| Аварийная служба электросетевых компаний на территории города Красноярска | немедленно, Ч+1ч.30мин. |
| Аварийная служба АО «Красноярсккрайгаз» | немедленно, Ч+1ч.30мин. |
| Аварийная служба ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | немедленно, Ч+1ч.30мин. |

    - При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

    - Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского округа город Красноярск, определенный организациями (учреждениями) на 2025 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

    - Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения города Красноярска и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой – для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Раздел 6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных                домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения города Красноярска в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей.

6.3. Первый заместитель Главы города Красноярска ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации города Красноярска (заместителю Главы, курирующему СМИ) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения.

Пресс-служба администрации города Красноярска размещает информацию на сайте администрации города Красноярска Красноярского края, в средствах массовой информации, социальных сетях, сайтах и социальных сетях организаций, управляющих многоквартирными домами.

6.4. В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава города Красноярска, Первый заместитель Главы города Красноярска ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в городе Красноярске объявляется режим ЧС и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения города Красноярска, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки, при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава города Красноярска отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Красноярска.

6.10. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС города Красноярска по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны  труда;

эвакуация из опасной зоны населения при режиме ЧС во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

оповещение населения, проживающего на территории города Красноярска о происшествии;

при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.11. Жителям, проживающим на территории города Красноярска в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

в случае эвакуации из жилого помещения – одеть членов семьи в теплую одежду  и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации города Красноярска.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации города Красноярска.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

аварийный запас средств индивидуальной защиты;

силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией города Красноярска.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропере-дачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Красноярска совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

с администрацией города Красноярска (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство Первым заместителем Главы города Красноярска, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства);

с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Красноярска за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

заключением договора банковской гарантии;

иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Красноярска в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Красноярска, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

  - Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации                      от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях         и отключениях.

Данные режимы представлены режимной группой ОДС в Режимах работы тепловых сетей и источников тепла города Красноярска и Березовского района, а также включены разделы по аварийным ситуациям: п.8 Изменения в режимах работы источников тепла при внезапном сбросе нагрузок одним из них, п.9. Изменения в режимах работы тепловых сетей при статическом аварийном режиме

формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения города Красноярска Красноярского края используется электронная модель, созданная                     в программе Zulu (изготовитель программного обеспечения –                       ООО Политерм, г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной             системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021.

8.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

8.1.7. С применением модуля Коммутационные задачи программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

8.1.8. Модуль Коммутационные задачи предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль Коммутационные задачи обеспечивает функции:

просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

моделирование аварийных ситуаций производится режимной группой в наладке Zulu thermo;

отображение отключений на карте;

формирование списков отключаемых объектов;

  - Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

    - Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения города Красноярска, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu. Вероятные аварийные ситуации рассчитываются режимной группой при применении наладочного расчета и отражены в режимах тепловых сетей, которыми руководствуется диспетчер при ликвидации аварийных ситуаций.

I. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

включение/выключение;

дросселирование;

изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа дроссель, помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние прижата, определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходнонапорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа Что будет, если...? Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети. Анализ изменений параметров системы теплоснабжения при различных условиях проводится инженером режимной группы по итогам моделирования наладочного расчета с учетом аварийных ситуаций и вносится в режимы тепловых сетей.

II. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные модельные базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

На основе данных, полученных из ПО ZuluGIS, дежурный диспетчер для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщает ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

выгрузка нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

  - Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется режимной группой филиала Красноярская теплосеть, функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорнорегулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок использует ПО ZuluThermo.

8.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

  - Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

8.4.1. При моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассматривается пониженный (аварийный) уровень теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры.

8.4.2. Электронное моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения выполняется в программно-вычислительном комплексе Zulu. Результатом моделирования является пьезометрический график по пути, построенному оператором электронного моделирования, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети в аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей.

8.4.3. Результаты применения электронного моделирования аварийных ситуаций представлены в режимах тепловых сетей систем теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии, где согласно утвержденной схемы теплоснабжения города Красноярск Красноярского края возможны в случае возникновения аварийной ситуации переключения (резервирование между источниками тепловой энергии и (или) участками тепловых сетей, с целью обеспечения теплом зданий, отключенных в результате происшествия.

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

  - Ознакомление с ПЛАС.

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

в экстренных оперативных службах

в администрации города Красноярска: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска Красноярского края: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

в организациях, управляющих многоквартирными домами.

9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения города Красноярска не ознакомленных с ПЛАС.

  - Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения города Красноярска являются:

настоящий ПЛАС;

действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска приведен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 – Примерный перечень производственно-техни-ческих документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения города Красноярска

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источ-ников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителей работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта установок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной доку-ментации в каждой организации устанавливается ее главным инже-нером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

  - Общие сведения

    - Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории города Красноярска сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Плана действий, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц по администрации города Красноярска связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Перечень ответственных лиц по администрации города Красноярска Красноярского края связанным с функционированием систем теплоснабжения, жилищного фонда и взаимодействия с населением.

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация города Красноярска |  |  |  |
| 1 | Одинцов Роман Валерьевич | Временно исполняющий полномочия Главы города | 226-10-26 |
| 2 | Мацак Александр Иванович | Первый заместитель Главы города Красноярска | 226-10-27 |
| 4 | Безруких Дмитрий Николаевич | Заместитель Главы города руководитель департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска | 265-31-93 |
| 5 | Барбашев Александр Михайлович | Заместитель руководителя департамента по инженерной инфраструктуре департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска | 265-31-93 |
| 6 | Изразцов Александр Николаевич | Начальник отдела энергообеспечения и энергосбережения департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска | 265-83-62 |
| 7 | Переверзев Борис Викторович | Руководитель администрации Октябрьского района города Красноярска | 247-01-10 |
| 8 | Семкин Евгений Геннадьевич | Руководитель администрации Железнодорожного района города Красноярска | 265-23-72 |
| 9 | Орешников Максим Сергеевич | Руководитель администрации Центрального района города Красноярска | 227-38-76 |
| 10 | Ланина Елена Викторовна | Руководитель администрации Советского района города Красноярска | 269-45-45 |
| 11 | Бурмистров Евгений Петрович | Руководитель администрации Кировского района города Красноярска | 222-37-37 |
| 12 | Гурьев Дмитрий Леонидович | Руководитель администрации Ленинского района города Красноярска | 264-19-26 |
| 13 | Назмутдинова Лилия Харисовна | Руководитель администрации Свердловского района города Красноярска | 261-98-90 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц по региональным и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения города Красноярска представлен в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2 – Перечень ответственных лиц по региональным                                          и муниципальным службам мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанным с функционированием систем теплоснабжения города Красноярска

| № п/п | Наименование службы | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация оперативно-дежурного управления в чрезвычайных ситуациях города Красноярска Красноярского края |  |  |  |
| 1 | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) городского округа город Красноярск Красноярского края | Оператор | 211-70-05 |

10.2.3. Перечень ответственных лиц по региональным, муниципальным и иным экстренным оперативным службам города Красноярска связанным с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 10.2.3.

Таблица 10.2.3 – Перечень ответственных лиц по региональным,  муниципальным и иным экстренным оперативным службам города Красноярска связанным с функционированием систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование службы | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | 101, 112 |
| 2 | Главное управление МВД России по Красноярскому краю | 102, 112 |
| 3 | КГБУЗ» Красноярская станция скорой медицинской помощи» | 103, 112 |
| 4 | Дежурная служба Управления Росгвардии по Красноярскому краю | 222-15-09 |
| 5 | Диспетчерская служба ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | 211-39-63 |
| 6 | Аварийная газовая служба АО «Красноярсккрайгаз» | 223-90-04, 04 (с мобильного телефона: 104) |
| Диспетчерские службы ПАО МРСК «Сибири» – «КрасноярскЭнерго»: |  |  |
| 7 | РЭС «Советский» (Советский и Центральный районы, Солнечный, Бадалык, Песчанка) | 220-19-13 |
| 8 | РЭС «Октябрьский» (Октябрьский и Железнодорожный районы) | 244-03-77 |
| 9 | РЭС «Свердловский» (Свердловский и Кировский районы) | 221-06-96 |
| 10 | РЭС «Ленинский» (Ленинский район, п. Суво-ровский на территории Кировского района) | 266-91-46 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории города Красноярска представлен в таблице 10.2.4.

Таблица 10.2.4 – Перечень ответственных лиц по теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, функционирующим на территории города Красноярска

| № п/п | Ф.И.О |  | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО Северный Город |  |  |  |  |
| 1 | Власов Владимир Михайлович |  | Генеральный директор | (902) 990-71-45 |
| 2 | Кузьмин Геннадий Андреевич |  | Начальник ТЭЦ | (904) 893-32-55 |
| 3 | Сидоренко Дмитрий Александрович |  | Начальник участка тепловодоснабжения | (950) 988-60-51 |
| 4 | Рылин Сергей Анатольевич |  | Старший мастер участка тепловодоснабжения | (902) 912-82-42 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурные сантехники | (902) 927-85-48 |
| ООО ФармЭнерго |  |  |  |  |
| 1 | Чунарев Евгений Эдуардович | Директор |  | (391) 204-14-80 |
| 2 | Чупин Александр Борисович | Заместитель директора по производству |  | (391) 204-14-64 |
| 3 | Черкасов Евгений Иванович | Начальник ТЭЦ |  | (391) 204-14-79 |
| 4 | Производственно-технический отдел | Начальник отдела |  | (391) 204-14-64 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный диспетчер |  | (391) 204-14-58 (913) 558-43-03 |
| ФИЦ КНЦ СО РАН |  |  |  |  |
| 1 | Шпедт Александр Артурович |  | Директор | (391) 290-55-72 |
| 2 | Белевич Елена Александровна |  | Главный инженер | (391) 290-56-17 |
| 3 | Москвич Олег Юрьевич |  | Руководитель службы энергоресурсов | (391) 290-56-17 |
| 4 | Щербакова Анастасия Юрьевна |  | Начальник отдела теплоэнергетики | (391) 290-75-34 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер | (391) 290-56-36 |
| АО КрЭВРЗ |  |  |  |  |
| 1 | Бокарев Виталий Викторович |  | Директор | (391) 221-33-06 |
| 2 | Кузьмин Андрей Павлович |  | Главный инженер | (391)221-33-06 |
| 3 | Карандей Евгений Петрович |  | Начальник ЭСЦ | (391) 221-97-19 |
| 4 | Старший смены ЭСЦ |  | Старший смены ЭСЦ | (391) 221-33-71 |
| АО КрасЭКо |  |  |  |  |
| 1 | Цепков А.В. |  | Директор | (391) 226-69-22 |
| 2 | Марьясов А.А. |  | Главный инженер | (391) 228-62-07 |
| 3 | Производственно-технический отдел |  | Специалисты | (391) 228-62-07 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер | (391) 228-62-07 |
| Филиал Красноярская теплосеть АО Енисейская ТГК (ТГК-13) |  |  |  |  |
| 1 | Иванов Сергей Валентинович |  | Директор | (391) 264-20-93 |
| 2 | Кулаев Сергей Владимирович |  | Главный инженер | (391) 264-20-93 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер | (391)264-18-62 (391)221-85-51 (391)214-93-51 |
| ## КГБУЗ Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1 Филиал № 11 |  |  |  |  |
| 1 | Петрова Дина Ивановна |  | Заведующий филиалом | (391) 290-68-91 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер | (391) 290-68-91 |
| ООО КрасТЭК |  |  |  |  |
| 1 | Скороходов Алексей Олегович |  | Генеральный директор | (391) 252-44-06 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба |  | Дежурный диспетчер | (391)264-18-62 (391)221-85-51 (391)214-93-51 |
| ООО РТК-Генерация |  |  |  |  |
| 1 | Аронов Алексей Львович |  | Генеральный директор | (391) 274-49-71 |
| 2 | Смолин Геннадий Викторович |  | Главный инженер | (391) 274-49-72 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба |  | Начальник смены котельного цеха | (391) 274-49-74 |
| Филиал Красноярская ТЭЦ-1 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) |  |  |  |  |
| 1 | Бородулин Сергей Викторович |  | Директор | (391) 256–50–33 |
| Филиал Красноярская ТЭЦ-2 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) |  |  |  |  |
| 1 | Какорин Иван Валерьевич |  | Директор | (391) 256–63–59 |
| Филиал Красноярская ТЭЦ-3 АО Енисейская ТГК (ТГК-13) |  |  |  |  |
| 1 | Власов Андрей Сергеевич |  | Директор | (391) 256–57–55 |
| ООО «Лесное» |  |  |  |  |
| 1 | Чернявская Наталья Александровна |  | Генеральный директор | (391) 231-83-68 |
| ООО «СГК-ресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Абрамович Дмитрий Николаевич |  | Директор | (904)890-71-16 |
| ООО «Орбита» |  |  |  |  |
| 1 | Грималюк Роман Иванович |  | Генеральный директор | (391) 200-21-50 |

Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.